| Przekładnia prądowa: | 1200/1 | Przekładnia oporowa: | 1,833 |
| --- | --- | --- | --- |

Wartości wtórne:

012.001: X1,PG (polygon) PS1: 16.03 —

002.076: X1,PP (polygon) PS1: 16.03 —

012.002: X2,PG (polygon) PS1: 22.58 —

002.080: X2,PP (polygon) PS1: 22.58 —

012.003: X3,PG (polygon) PS1: 60.00 —

002.084: X3,PP (polygon) PS1: 60.00 —

012.005: R1,PG (polygon) PS1: 21.91 —

012.006: R1,PP (polygon) PS1: 13.73 —

012.007: R2,PG (polygon) PS1: 23.07 —

012.008: R2,PP (polygon) PS1: 14.89 —

012.009: R3,PG (polygon) PS1: 29.66 —

012.010: R3,PP (polygon) PS1: 21.48 —

012.037: Abs. value kG PS1: 0.35(współczynnik ziemnozwarciowy)

strefa 1W=strefa 2