| Przekładnia prądowa: | 1200/1 | Przekładnia oporowa: | 1,833 |
| --- | --- | --- | --- |

Wartości wtórne:

X1 =14,85 Ω                  R1ff=7,43		R1fe=15,62

X1w =20,09 Ω	              R1wff=8,13                 R1wfe=16,31

X2 =20,09 Ω                  R2ff=8,13                     R2fe=16,31

X3 =60,00 Ω                  R3ff=13,45                  R3fe=21,64

Measurement: Full Scale Voltage (100%) 220,0 kV

Measurement: Full Scale Current (100%) 1200 A

Line Angle 82 °

Angle of inclination, distance charact. 82 °

Line Reactance per length unit 0,2290 Ohm / km

Line Length 76,3 km

Zero seq. comp. factor RE/RL for Z1 1,60

Zero seq. comp. factor XE/XL for Z1 0,40

Zero seq. comp.factor RE/RL(> Z1) 1,60

Zero seq. comp.factor XE/XL(> Z1) 0,40