| RZEKŁADNIA |  | DANE LINII |  | PARAMETRY LINII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRĄDOWA | 2000A/1A | długość : | 71,589 km | R1= 1,500 X1= 21,040 R0= 12,790 X0= 54,075 | Ω Ω Ω Ω |
| NAPIĘCIOWA |  |  | 400kV/0,1kV |  |  |
| IMPEDANCYJNA |  |  | 2,00 |  |  |

| NASTAWY AKTYWNYCH STREF (WARTOŚCI WTÓRNE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAKTANCJA (X) |  | REZYSTANCJA DLA ZWARĆ FAZA-FAZA (R) |  | REZYSTANCJA DLA ZWARĆ DOZIEMNYCH (RE) |  | CZAS |  | KIERUNEK |  |
| STREFA Z1 | 8,94 | Ω | 16,00 | Ω | 17,00 | Ω | 0,0 | s | LINIA |
| STREFA Z2 | 18,83 | Ω | 22,00 | Ω | 23,00 | Ω | 0,5 | s | LINIA |
| STREFA Z3 | 43,40 | Ω | 24,00 | Ω | 25,00 | Ω | 2,2 | s | LINIA |
| STREFA Z1B | 12,10 | Ω | 21,60 | Ω | 22,95 | Ω | 0,0 | s | LINIA |